Projekta paskaidrojuma raksts

1.   Vispārīgi

Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu tiek izmantoti LR spēkā esošie standarti un dokumenti, LBN un CNuN, kā arī Pasūtītāja projektēšanas uzdevums.

Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības un saskaņojot tās ar projekta autoru.

Projekta dokumentāciju nedrīkst izmantot citu būvju projektēšanā un būvniecībā bez projekta autora rakstiskas atļaujas.

Atkāpes no projektā norādītajiem gabarītu izmēriem nepieciešams saskaņot ar arhitektūras un interjera projekta sadaļām un citām inženieru sadaļām.

Pielietojamajiem būvnormatīviem, standartiem un noteikumiem vienmēr jābūt pašiem jaunākajiem spēkā esošajiem būvniecības etapa laikā. Ja izmantotais standarts, kas minēts šajā projektā ir ticis nomainīts ar citu jaunāku standartu, jāpielieto jaunais standarts vai būvnormatīvs. Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citām projekta sadaļām.

2.  Projektēšanas normatīvie dokumenti.

- LBN 231-03 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija".

- LVS CR 1752 "Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji".

- LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana".

- LBN 201-96 "Ugunsdrošības normas".

- LBN 003-01 "Būvklimatoloģija".

- LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika".

3. Aprēķinu nosacījumu

Projektēšanai un ieregulēšanai:

-	ārējie: siltajā laika periodā            +32 °C/RH 60%;

aukstajā laika periodā     	-20.7 °C;

-	iekšējie: siltajā laika periodā    	+22 ± 2 °C.

aukstajā laika periodā  	+18 ±2°C.

Ventilācijas sistēmas nodrošina studiju telpās gaisa kondicionēšanu ar jaudu 21 kW, maksimālās gaisa pieplūdes temperatūras aukstajā laika periodā: +26°C

Minimālās gaisa pieplūdes temperatūras siltajā laika periodā: +16C

4.  Sistēmu apraksts.

4.1.1. Ventilācijas sistēmas.

Projekta dokumentācija ir izstrādāta pamatojoties uz telpu arhitektonisko plānojumu un to funkcionālo pielietojumu.

Lai telpās nodrošinātu nepieciešamo gaisa apmaiņu tiek izmantotas mehāniskas pieplūdes  ventilācijas sistēmas, izmantojot gaisa apstrādes iekārtas (ražotājs THERMOCOLD CLIMAMIXER 123Z) .

Ņemot vērā, ka ēkas telpām nav dažādas funkcijas, projektējot tās sadalā vienā zonā.

Sistēmu apkalpošanas zonas:

- PN1 –Studija – ierakstu telpas

Pirms un pēc gaisa apstrādes iekārtām jāuzstāda elastīgās pārejas, kas nodrošina vibrāciju noslāpēšanu no iekārtas uz gaisa vadu sistēmu.

Ventilācijas sistēmu apsaitē paredzēti trokšņa slāpētāji, lai novērstu iespējamo trokšņu pārnešanu no iekārtām un ventilatoriem uz sistēmām.

AHU komplektējas ar visiem nepieciešamajiem automātikas elementiem, kas nodrošina iekārtu automātisku ieslēgšanos strāvas padeves traucējumu gadījumos, kā arī ugunsgrēka gadījumā agregāta automātisku izslēgšanu.

Gaisa vadu materiāls - cinkots skārds. Montāžai rekomendē izmantot rūpnieciski izgatavotus cinkotā skārda gaisa vadus un veidgabalus.

Ventilācijas sistēmas gaisa vadus, kas atrodas bēniņos izolēt un apšūt ar cinkoto skārdu.

Gaisa vadus stiprināt metāla kopnē ar Z profila stiprinājumiem un vītņstieņu palīdzību.

Veikt gaisa vadu un elektrodzinēju palaišanas aparatūras sazemēšanu un elastīgo posmu šuntēšanu.

Ventilācijas pieplūdes gaisa temperatūras regulēšanu paredzēts veikt ar telpas termostatu palīdzību, tādējādi nodrošinot vēlamo temperatūru apkalpojamā zonā. Ventilācijas sistēmām paredzēt kā minimums divus telpas termostatus.

Piesārņotā jeb nostrādātā gaisa izvadīšana paredzēta no telpas augšējās zonas.

Ventilācijas sistēmu automātika nodrošinās:

ieprojektēto pieplūdes gaisa temperatūru aukstajā laika periodā pieplūdes sistēmā

Ugunsgrēka gadījumā paredzēt ventilācijas sistēmu automātisku izslēgšanu, kā arī iekārtu automātisku ieslēgšanos pēc strāvas padeves traucējumu gadījumu novēršanas

4.1.2. Kondicionēšanas sistēmas un ventilācijas sistēmu aukstumapgāde.

Gaisa kondicionēšanas sistēmu projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz telpu arhitektonisko plānojumu un to funkcionālo pielietojumu.

Lai nodrošinātu nepieciešamo telpu temperatūru karstajā laika periodā paredzēta gaisa dzesēšana caur ventilācijas agregātu. Temperatūras regulēšana paredzēta ar kanāla sensoriem, kas uzstādāmam gaisa pieplūdes un nosūces gaisa vados.

PN1 dzesēšanas sekciju aukstumapgāde paredzēta no aukstuma iekārtas THERMOCOLD CLIMAMIXER 123Z Q=21kW ar gaisa dzesēšanu, kuru paredzēts izvietot bēniņos. Aukstuma iekārtas vadības automātikas skapis ir iebūvēts un vadības pults ir paredzēta studijas telpās.

Lai aukstumapgādes iekārtu vibrācijas netiktu pārnestas uz ēkas konstrukcijām, paredzēti visi nepieciešamie aizsardzības pasākumi. Zem iekārtām paredzēts uzstādīt vibroizolatorus, uz cauruļvadiem elastīgās starplikas, kā arī veikt citus aizsardzības pasākumus.

No dzesēšanas sekcijas paredzēta pašteces kondensāta novadīšana pie esoša kanalizācijas stāvvada, pie kanalizācijas pievienojoties ar hidroslēgu, šo pozicīju obligāti paredzēt pie papildus materiāliem.

4.1.3.	Sistēma PN1.

Sistēma nodrošina ražošanas cehos telpu ventilāciju-kondicionēšanu. Paredzama mehāniska pieplūdes sistēma. Gaisa apstrāde un sagatavošana tiek veikta gaisa apstrādes agregātā PN-1 (THERMOCOLD). PN1 agregāta raksturojums:

Iekārtas raksturojums:

- pieplūdes ventilators L=3500 m3/h, 120 Pa, 3f 400V; aprīkots ar frekvenču pārveidotāju

- filtri (pieplūdei - F7);

- dzesētājs QB=21 kW, pieplūdes gaisa temperatūra+16 °C;

- gaisa vārsti pieplūdē ar elektrisko piedziņu;

- vibrāciju izolējošs rāmis;

- automātikas skapis ar vadības, kontroles un aizsardzības funkcijām.

Gaisa apstrādes iekārta paredzēta telpas izpildījumā, uzstādīta bēniņos

5. Prasības.

5.1 Ventilācijas sistēmas.

Saskaņošana (Koordinācija)

Ventilācijas sistēmu izbūves uzņēmējam jāsaskaņo sekojoši jautājumi:

- Gaisa vadu iekļaušanās ēkas struktūrā.

- Ventilācijas kaloriferu siltumapgāde un kalorifera sekcijas izvēlne.

- Automatizācijas sistēmas funkcionēšana, regulēšana un vadība (kontrole).

- Agregātu elektriskās jaudas.

Uzmanība jāpievērš:

- Darbiem, kuri saistīti ar atklātu uguni.

- Demontāžas darbi (vecās gaisa vadu sistēmas)

- Darbi, kuri saistīti ar celtniecības darbiem, tādi piemēram, kā caurumu izveidošana konstrukcijās un to aizdare.

Jābūt iekļautiem izdevumiem, kuri saistīti ar šāda veida darbiem.

Nepieciešams paredzēt papildus izdevumus saistītus ar ventilācijas agregāta novietošanu tehniskajā telpā vai bēniņos.

Visiem materiāliem jābūt jauniem un atlasītiem, lai tie atbilstu specifikācijas norādītajiem.

Inženierim apstiprināšanai jāiesniedz ieteikto materiālu brošūras vai paraugi.

Gaisvadu izolācija.

|  | Nosaukums | Marka | Biezums | Apraksts | Sistēma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gaisa ieņemšanas vadu siltumizolācija telpās | Lamella Mat 50 AL7 | 100 mm | Akmens vate ar foliju | Sistēmas P1, P2, |
|  | Pieplūdes gaisa vadu izolācija | Lamella Mat 50 AL7 | 50 mm | Akmens vate ar foliju | Sistēmas P1, P2, |
|  | Recirkulācijas gaisa vadu izolācija | Lamella Mat 50 AL7 | 50 mm | Akmens vate ar foliju | Sistēmas P1, P2, |
|  | Tranzīta gaisa vadu ugunsdroša izolācija | Wired Mat 100 AL1 | 80-100 mm | Akmens vate ar foliju un sietu | Sistēmas P1, P2, |
|  | Gaisa vadu siltumizolācija ārā skārda čaulās | Lamella Mat 50 AL2 | 100 mm | Akmens vate ar skārda čaulām | Sistēmas P1, P2, |

Dokumentācija

Izpilddokumentācijā jābūt iekļautai  informācijai par piedāvāto materiālu un agregātu marku un tipu, elektrības dati.

Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatai jāsatur informācija par produktu/izplatītāju, tipu, visi dati un noteikumi par pareizu lietošanu un apkopi, ieskaitot rezerves daļu sarakstu.

Testēšana un regulēšana

Visām cauruļvadu sistēmām jābūt testētām līdz 10 bar. Testi jāveic pēc principa: sekcija pēc sekcijas. Inženierim jābūt informētam par šiem testiem vismaz 24 stundas pirms to izdarīšanas.

Caurumi un gropes

Uzņēmējam jātaisa visi instalācijai nepieciešamie caurumi un gropes ēkas struktūrā.

Uzņēmējam jānostiprina instalācija renēs, tās aizdarot ciet. Caurumu izveide, kuri ir lielāki par 100 mm ir jāsaskaņo ar atbildīgo inženieri vai arhitektu.

Marķēšana

Caurulēm jābūt krāsu koda identifikācijai atbilstoši DĪN vai tamlīdzīgi. Caurulēm jābūt marķētām pie visiem savienojumiem, vārstu abās pusēs, ierīcēm, sienas caurejas vietās un garos cauruļu posmos ik pēc aptuveni katriem 6 m. Tur, kur caurules tiek instalētas tiešā tuvumā viena otrai, identifikācijas marķējumi jāpielieto visām caurulēm to iepriekš izvēlētās vietās. Krāsu kodus var uzkrāsot uz caurulēm vai pielietot kā krāsu lentu. Visiem identifikācijas kodiem jābūt ar plūsmas bultiņu.

Gaisa vadi

Paredzēts izmantot rūpnieciski izgatavotus gaisa vadus un fasondaļas no cinkotā skārda, b=0,5-1,0 mm (apaļu gaisa vadu sieniņu beizums līdz Dn250 =0,5mm, Dn315-Dn710 = 0,8mm, Dn800 un lielāk = 1,0mm; pārējiem gaisa vadiem līdz griezuma platībai S=0,16m2, sieniņu beizums 0,5mm un lielāk 0,7mm).

Gaisa vadu un fasondaļu savienojumus hermetizēt. Taisnstūra gaisa vadi aprīkoti ar stiprības ribām un gumijas starplikas blīvējumu. Gaisa vadu aukstuma un platuma maksimālā attiecība 5:1. Vietās, kur gaisa vadi šķērso ugunsdrošības robežu uzstādīt ugunsdrošos vārstus, ar atbilstošu ugunsdrošības pakāpi.

Ugunsdrošības vārstu ieliktņa reaģēšanas starta temperatūra 55°C.

Visas elektroiekārtas un gaisa vadus paredzēts sazemēt.

Ugunsdrošības vārsti

Vietās,   kur   gaisa  vadi   šķērso   ugunsdrošības   robežu   nepieciešams   uzstādīt   ugunsdrošības   vārstus. Ugunsizturības klase atbilstoši konstrukcijas klasei.

Katram ugunsdrošības vārstam jābūt vismaz tādai pašai ugunsdrošības klasei ka sienas, pārseguma vai grīdas konstrukcijai, kuru šis gaisa vads šķērso.

Tur, kur vārsts liks uzstādīts sienā vai grīdā, apvalkam jābūt vai nu ar paplašinājumu vai ar leņķa dzelzs rāmi ne mazāku kā 35 x 35 x 6 mm. Vārstu ieslēgšanos vai nostrādāšanu nodrošina kūstošs ieliktnis ar darbības temperatūru 55°C un atsperes mehānismu. Vārstu ugunsizturības robežai jāatbilst konstrukcijas ugunsizturības robežai.

Vārstam jābūt iebūvētam ēkas struktūrā, kas pieļauj tā termisko izplešanos. Jābūt brīvai pieejai kūstošā ieliktņa nomaiņai.

Darbuzņēmējam jāiesniedz inženierim dokumentācija par ugunsdrošības vārsta tipu un apstākļiem, kuros tie ir apstiprināti, un, kas tos ir apstiprinājis.

Droselvārsti

Apaļiem gaisa vadiem.

Gaisa caurplūdes regulācija tiek veikta veicot brīvā šķērsgriezuma samazināšanu attiecīgā diametra vadam. Droseļvārata korpuss un regulācijas plāksnes tiek izgatavotas no cinkotā skārda, bet vadības mehānisms no alumīnija un plastmasas. Korpusam ir gumijas ieliktņi hermētiskai savienošanai ar gaisa vadu. Izgatavotājs HALTON, tips PRA vai UTK, vai līdzvērtīgs.

Taisnstūra gaisa vadiem.

Droseļvarsta korpuss un regulācijas lāpstiņas ir izgatavotas no cinkotā skārda. Regulācijas lāpstiņām ir dubults plākšņu korpuss.

Droseļvarsta pieslēguma hermetizācijai pieslēguma mezglam ir gumijas-plastikāta starplika. Vārsts ir aprīkots ar atvēruma stāvokļa indikatoru un regulācijas ierīci.

Trokšņu izolācija

trokšņu slāpētāju Gaisa vados pēc AHU iekārtām paredzēt trokšņu slāpētāju uzstādīšanu nodrošinot normēto trokšņu līmeni.

Gaisa vadu maģistrālēs gaisa kustības max. ātrums 6 m/s, atzarojumos 4 m/s, izēja no gaisa sadales ierīcēm līdz 3 m/s. Ventilatoriem un gaisa apstrādes iekārtām gaisa vadus pievienot izmantojot vibrāciju izolējošu starpliku. Cauruļvadu montāžai izmantot vibrāciju slāpējošus ieliktņus.

Par galējo trokšņu līmeni telpās atbild montāžas un iekārtu piegādātājorganizācija, veicot iekārtu darbības parametru saskaņošanu ar projektu autoriem. Pirms  montāžas darbu uzsākšanas un piegādes, darbuzņēmējam jāveic saskaņošanas darbi ar tehnisko konsultantu vai inženieri. Gaisa kustības ātrums gaisa apstrādes iekārtās 2.8-3.2 m/s.

Vibrācijas novēršana

Visiem komponentiem, kuri varētu vibrēt vai izsaukt vibrācijas (ventilatori, sūkņi u.t,t.) jābūt izolētiem no ēkas struktūrām ar vibrāciju slāpētāju palīdzību, tērauda atsperēm vai līdzīgām ierīcēm, tā, lai nekādas vibrācijas netiek pārnestas uz ēku.

Vadības sistēma

Pirms ventilācijas agregātu piegādes veikt visu agregātu elektrisko slodžu saskaņošanu ar elektrības sadaļu. Visi ventilācijas sistēmas agregāti tiek kontrolēti un vadīti izmantojot lokālu automātikas vadības skapi vai pulti un pieslēgtas ēkas ugunsdrošības sistēmai.

Līgums ietver vadības un indikācijas sistēmu projektēšanu, piegādi, montāžu, testēšanu un palaišanu ar attiecīgiem devējiem, vadības vārstiem, elektroiekārtu pievadiem ieskaitot drošības slēdžus motoriem.

Kontrole

Visas instalācijas ir jāparedz un jāprojektē automātikas agregātu kontrolei; gaisa un ūdens temperatūras regulācijai; darbības laiku un vasaras darbības apstākļu regulācijai.

Sūkņiem ir jābūt aprīkotiem ar automātiskajiem palaidējiem un darbības indikāciju.

Indikācija

Jānodrošina individuāla elementu trauksmju un parametru indikācija.

Instalācijai ir jābūt pieslēgtai ēkas ugunsdzēsības signalizācijai, jānorāda pretaizsalšanas kontrole, motoru aizsardzība (termokontakti), ventilatoru darbība, vārstu pievadu stāvoklis, temperatūras sensoru rādījumi.

5.2 Ventilācijas sistēmu aukstumapgāde un dzesēšana.

Saskaņošana (Koordinācija)

Aukstumapgādes sistēmu izbūves uzņēmējam jāsaskaņo šādi jautājumi:

- Cauruļvadu iekļaušanās ēkas struktūrā.

- Ventilācijas agregātu aukstumapgāde un aukstumapgādes sistēmu agregātu izvēle.

- Automatizācijas sistēmas funkcionēšana, regulēšana un vadība (kontrole). Uzmanība jāpievērš:

- Darbiem, kuri saistīti ar atklātu uguni.

- Darbiem, kuri saistīti ar celtniecības darbiem, tādiem, kā, piemēram, caurumu izveidošana konstrukcijās un to aizdare.

Jābūt iekļautiem izdevumiem, kuri saistīti ar šāda veida darbiem. Visiem materiāliem jābūt jauniem un atlasītiem, lai tie atbilstu specifikācijās norādītajiem. Inženierim apstiprināšanai jāiesniedz ieteikto materiālu brošūras vai paraugi.

Dokumentācija

Izpilddokumentācijā jābūt iekļautai informācijai par piedāvāto materiālu un agregātu marku un tipu, ka arī elektrības datiem.

Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatai jāsatur informācija par produktu/izplatītāju, tipu, visi dati un noteikumi par pareizu lietošanu un apkopi, ieskaitot rezerves daļu sarakstu.

Sistēmas cauruļvadi un fitingi

Cauruļvadus izvilkt no tērauda caurulēm.

Cauruļvadu atbalsti

Caurules jāatbalsta ar āķiem vai kronšteiniem. Atbalstiem jābūt uzstādītiem, ņemot vērā šādu maksimālo attālumu:

Caurules lielums, mm

| Caurules lielums, mm | Atstatums horizontālai caurulei, mm | Atstatums vertikālai caurulei mm |
| --- | --- | --- |
| 15-20 | 3200 | 1800 |
| 25-32 | 1800 | 2400 |
| 40 un lielākas | 2400 | 3000 |

Atbilstoši CnuN 3.50.01-85 'Iekšējās sanitārtehniskās prasības' paredzēts izmantot cinkota dzelzs atbalstus. Savienojumu vietās starp balstiem un cauruļvadiem uzstādīt gumijas starplikas.

Cauruļvadu instalēšana

Uzņēmējam jāplāno, lai visas caurules labi (skaisti) iederētos pieejamajā vietā, ņemot vērā pārējos inženiertīklus un arhitektūras un interjera prasības, instalācijas un iekārtas, kā arī piekļūšanu apkopes nolūkos. Visiem cauruļvadiem jābūt bez asām vietām un jābūt pilnībā notīrītiem pirms uzstādīšanas. Caurules galiem jābūt paplašinātiem līdz to sākotnējam iekšējam diametram pirms uzstādīšanas. Cauruļu galiem, kuri uzstādīšanas laikā tiek atstāti vaļā, jābūt aizbāztiem ar atbilstošiem aizbāžņiem vai vāciņiem.  Aizbāžņi  no lupatām vai papīra netiek atļauti. Uzņēmējam jānodrošina, lai caurulē pēc uzstādīšanas nepaliek nekādi šķēršļi.

Cauruļvadiem jāiet pa ēkas līnijām. Paralēlo horizontālo cauruļu zaru apakšējām virsmām (ieskaitot jebkādu izolāciju) jābūt kopējā līmenī. Horizontālajiem zariem jābūt nedaudz slīpiem, lai atvieglotu sistēmas ventilēšanu un izlaišanu.

Tikai attiecībā uz melnajām caurulēm neredzamajām šuvēm jābūt metinātām. Metināšanas darbi jāveic sertificētam metinātājam, kuram ir atļauja veikt atbilstošās kategorijas darbus. Pirms metināšanas jāveic cauruļu izlīdzinājuma pareizības, platību lielumu un malu sakritības pārbaude.

Montāžas procesa un daļu metināšanas laikā jāveic periodiska metināšanas darbu kvalitātes pārbaude.

Cauruļu galiem un līkumiem jābūt vienmērīgi nogrieztiem, bez asām malām, bez rūsas, taukvielām, netīrumiem un citiem piesārņojumiem, kas ietekmē metināšanu. Cauruļu līniju galos nedrīkst būt nekādu griešanas defektu.

Metinājuma šuvēm jābūt precīzām un nedaudz izliektām (konveksām) uz augšu. Nedrīkst būt nekādu plaisu, neaizmetinātu iedobumu, apdegumu vai izkusušu metālu pēdu. Metināšanas nogulsnēm jābūt pilnībā aizvāktām no nobeigtajām virsmām.

Inženierim jāapstiprina pārbaudes, testēšanas un inspicēšanas rezultāti.

Pirms izolācijas darbu uzsākšanas nepieciešams veikt cauruļvadu krāsošanu ar grunts krāsu un virsmas attaukošanu un attīrīšanu.

Atstarpe starp caurulēm

Minimālais atstatums starp neizolētām caurulēm un ēkas struktūru:

Caurules līdz 28 mm (ārējais diametrs)	25 mm

Caurules no 32 līdz 50 mm (ārējais diametrs)	35 mm

Caurules virs 50 mm (ārējais diametrs)	50 mm

Maksimālais atstatums starp izolētām caurulēm un ēkas struktūru 25 mm attiecībā uz visiem lielumiem (izmēriem). Uzņēmējam savā plānojumā jāatļauj cauruļu paplašināšanās un saraušanās. Atbalstiem   jāatļauj caurules nepieciešamā kustība, un, ja tas ir nepietiekoši, sistēmā jāiekļauj kompensācijas cilpas vai paplašināšanās fitingi, kā tas nepieciešams.

Cauruļu uzmavas

Visos gadījumos, kad caurules tiek izlaistas caur sienām, griestiem, u.tt., ēkas struktūrā jābūt ieliktām uzmavām no tāda paša materiāla kā caurules. To diametram jābūt lielākam par konkrētās caurules diametru, vai, izolētu cauruļu gadījumā, par vienu izmēru lielākam par izolētās caurules diametram. Brīvai telpai starp cauruli un uzmavu katrā galā jābūt nopakotai, lai nodrošinātu efektīvu, gaisu necaurlaidīgu, ugunsdrošu un trokšņu hermetizāciju.

Vietās, kur caurules iet caur ugunsdrošības robežu, uzmavām jābūt ugunsizturīgām.

Piepildīšana un iztukšošana

Piepildīšanai jābūt organizētai pie galvenā padeves mezgla, piepildot no koplietošanas sistēmas. Iztukšošanas punktiem jāatrodas sistēmas zemākajā punktā, vēlams tuvu grīdas notecei. Iztukšošanas vārstiem sistēmā jābūt vismaz 15 mm diametrā.

Atgaisošanas iespējamībai uzņēmējam ir jāparedz nepieciešamais automātisko atgaisotāju skaits, caurulēm, kuru diametrs lielāks par 50, jāparedz vācele ar atgaisošanas krānu.

Testēšana un regulēšana

Visām cauruļvadu sistēmām jābūt testētām līdz 10 bar. Testi jāveic pēc principa: sekcija pēc sekcijas. Inženierim jābūt informētam par šiem testiem vismaz 24 stundas pirms to izdarīšanas.

Caurumi un gropes

Uzņēmējam jāizveido visi instalācijai nepieciešamie caurumi un gropes ēkas struktūrā. Uzņēmējam jānostiprina instalācija renēs, tās aizdarot ciet. Caurumu, kuri ir lielāki par 100 mm, izveide ir jāsaskaņo ar atbildīgo inženieri vai arhitektu.

Izolācija

Aukstuma cauruļvadus izolēt:

no 015x1.0 un lielāku ar AF/Armaflex (b=19) aukstumizolāciju;

Neviena caurule nedrīkst būt izolēta, pirms tai veikts spiediena tests. Nevienu cauruli nedrīkst apslēpt, pirms tā netiek izolēta un pirms izolēšanas darbs netiek pieņemts (apstiprināts). Nepieciešams izolēt arī visu noslēgarmatūru.

Marķēšana

Caurulēm jābūt krāsu koda identifikācijai atbilstoši DĪN vai tamlīdzīgi. Caurulēm jābūt marķētām pie visiem savienojumiem, vārstu abās pusēs, ierīcēm, sienas caurejas vietās un garos cauruļu posmos ik pēc aptuveni katriem 6 m.

Tur, kur caurules tiek instalētas tiešā tuvumā viena otrai, identifikācijas marķējumi jāpielieto visām caurulēm to iepriekš izvēlētās vietās. Krāsu kodus var uzkrāsot uz caurulēm vai pielietot kā krāsu lentu. Visiem identifikācijas kodiem jābūt ar plūsmas bultiņu.

6. Marķēšana un testēšana.

Visiem tekstiem ir jābūt latviešu.

Marķēšanas elementi tiek izvietoti viegli redzamās vietās.

Visām instalācijām ir jābūt marķētām. Marķējumam ir jāatbilst izpildrasējumu apzīmējumiem. Marķējums apslēptajiem elementiem, piemēram, virs piekārtajiem griestiem, tiek veikts redzamās vietās, apkalpojamo lūku vai elementu tuvumā.

Simboli un marķēšanas plāksnes

Jābūt izgatavotiem no metāla vai plastmasas ar iegravētiem melnas krāsas burtiem uz gaišas pamatnes. Plāksnītes tiek piestiprinātas ar skrūvju vai kniežu palīdzību vai izmantojot ķēdīti un āķi. Marķētiem ir jābūt:

Ventiļiem uz maģistrālēm un atzarojumiem; Agregātu pieslēgumiem;

-	Cauruļvadiem virs piekārtajiem griestiem katrā telpā, un vietās, kur cauruļvadi tiek savienoti vertikālās vai horizontālās šahtās;

Cauruļvadu atzarojumiem;

-	Mezgliem un to elementiem.

Vārstu marķēšana

Noslēgvārsti, vienvirziena vārsti, regulējošā armatūra, drošības vārsti tiek marķēti ar plāksnītēm, uz kurām norāda energonesēju, sistēmas un elementa apzīmējumu.

Marķējumam ir jāatbilst numerācijai, kura tiek lietota izpildokumentācijas shēmās.

Gaisa vadu marķēšana

Tiek marķēti ar apzīmējumu plāksnīti vai lentu. Marķēti tiek komponenti un pieslēgumi. Tekstam ir jānorāda informācija par sistēmas apkalpojamo zonu vai telpu, sistēmas raksturs (piemēram pieplūde), sistēmas apzīmējums.

Plūsmas virziens tiek norādīts ar bultiņu. Marķēšanas elements tiek izvietots labi redzamā vietā un slēptās konstrukcijās katrā telpā ne vairāk kā 20m attālumā, kā arī pieslēguma vietās maģistrālajiem vadiem.

Regulējošās armatūras marķēšana

Vārsti un komponenti tiek marķēti ar apzīmējumiem, kuri norādīti izpilddokumentācijā un norāda sistēmu un numuru. Pieplūdes un noplūdes restes, difuzori netiek marķēti.

Regulēšana un testēšana

Testi tiek veikti atbilstoši sistēmu funkcionalitātei un savstarpējam alansējumam. Regulēšana un balansēšana tiek veikta pirms sistēmas nodošanas. Visi mērījumu rezultāti tiek apkopoti mērījumu protokolos, pirms sistēmas nodošanas. Protokolā ir jānorāda mērīšanas metode.

Ventilācijas sistēmas regulēšana un testēšana.

Gaisa caurplūdes mērījumi ir jāveic visām ierīcēm.

Trokšņu līmeņa mērījumi ir jāveic saskaņā ar standarta mērījumu metodēm telpās, kurās tiek reglamentēts normētais trokšņu līmenis.

Dokumentācija

Darba dokumentācijā ietilpst: -

Zīmējumi, pēc kuriem tiek būvēts;

Regulēšanas pases;

Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas;

Sistēmu pieņemšanas un nodošanas akti. Zimēiumi, pēc  kuriem tiek būvēts

Uzņēmējam jāpiestāda zīmējumi tādā izpildījumā, kā tiek būvēts no saviem paša zīmējumiem. Zīmējumi jāpārskata pēc katra darba izpildīšanas posma. Zīmējumiem jāsatur visas izmaiņas, par kurām ir tikusi panākta vienošanās darbu izpildes gaitā.

Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas

Uzņēmējam jāiesniedz norādes par ekspluatāciju un apkopi, kurās ir sekojoša informācija:

Rokasgrāmatas saturs;

- Adrese un telefonu saraksts saistībā ar piegādātajiem komponentiem; Izmantoto komponentu saraksts ar marku un tipu specifikāciju;

- Norādījumi ekspluatācijai;

- Norādījumi ekspluatācijai bojājuma (lūzuma) gadījumā;

- Norādījumi apkopei, ieskaitot apkopes rutīnas darbus un intervālus; Iestāžu piekrišana iekārtu testiem, palaišanai un darbināšanai.

Dokumentācija jāpiegādā 2 eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs tiks atgriezts Uzņēmējam kopā ar uzrauga komentāriem.

Sastādīja

A. Borodinecs

Sert. Nr. 50-2729